## 令和元年度8月水質検査結果
令和2年度8月水質検査結果
≪浄水≫ | [17 empty] | ≪原水≫
| 項目 | 基準値 | 浄水 | [15 empty] | 項目 | 基準値 | 原水
| 採水年月日 |  | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-24 | [12 empty] | 採水年月日 |  | 2020-08-18
| 採水地 |  | 天萬 | 上野 | 池野 | 能竹 | 東町 | 落合 | 金山 | 馬佐良 | 今長 | 早田 | 八金 | 入蔵 | 与一谷 | 赤谷 | 大河内 |  | 採水地 |  | 滝山水源 | 朝金水源 | 諸木水源
| 水温 |  | 24.0℃ | 24.0℃ | 32.0℃ | 25.0℃ | 28.5℃ | 18.5℃ | 28.0℃ | 25.5℃ | 27.0℃ | 22.0℃ | 30.0℃ | 30.0℃ | 28.5℃ | 27.0℃ | 23.5℃ |  | 気温 |  | 28.0℃ | 25.0℃ | 29℃
| 遊離残留塩素 | mg/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.2ｍｇ/Ｌ | 0.4ｍｇ/Ｌ | 0.4ｍｇ/Ｌ | 0.4ｍｇ/Ｌ | 0.4ｍｇ/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.3ｍｇ/Ｌ | 0.2ｍｇ/Ｌ | 02ｍｇ/Ｌ | 0.2ｍｇ/Ｌ |  | 水温 |  | 16.0℃ | 21.0℃ | 19℃
1 | 一般細菌 | 100個./mL以下 | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 0個/ｍＬ | 1 | 一般細菌 | 100個./mL以下 | 0個/ｍｌ | 0個/ｍｌ | 個/ｍｌ
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | [15 empty] | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | bar: 2020-08-18 天萬 to 2020-08-24 大河内
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.003㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003ｍｇ/Ｌ以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.0005㎎/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005ｍｇ/Ｌ以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.008㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.02ｍｇ/Ｌ以下 | 0.02mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.05mg/Ｌ 未満 | 0.002mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.002mg/Ｌ 未満 | 0.002mg/Ｌ 未満 | 0.002mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 8 | 六価クロム化合物 | 0.05ｍｇ/Ｌ以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.04mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== |  | 亜硝酸態窒素
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | 0.001mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.001mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.001mg/Ｌ 未満 | 0.001mg/Ｌ 未満 | 0.001mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.9mg/Ｌ | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ｍｇ/Ｌ以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8ｍｇ/Ｌ以下 | 0.26㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.8mg/Ｌ 未満 | 0.33㎎/L | ======== | ======== | ======== | 0.12㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8ｍｇ/Ｌ以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.1mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0ｍｇ/Ｌ以下
14 | 四塩化炭素 | 0.002ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.002mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 13 | 四塩化炭素 | 0.002ｍｇ/Ｌ以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.05mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05ｍｇ/Ｌ以下
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ージクロロエチレン | 0.04ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.04mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04ｍｇ/Ｌ以下
17 | ジクロロメタン | 0.02ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.02mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 16 | ジクロロメタン | 0.02ｍｇ/Ｌ以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 17 | テトラクロロエチレン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
19 | トリクロロエチレン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 18 | トリクロロエチレン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
20 | ベンゼン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 19 | ベンゼン | 0.01ｍｇ/Ｌ以下
21 | 塩素酸 | 0.6ｍｇ/Ｌ以下 | 0.6mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.6mg/Ｌ 未満 | 0.6mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.6mg/Ｌ 未満 | 0.6mg/Ｌ 未満 | 0.6mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 20 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0ｍｇ/Ｌ以下
22 | クロロ酢酸 | 0.02ｍｇ/Ｌ以下 | 0.02mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.02mg/Ｌ 未満 | 0.02mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.02mg/Ｌ 未満 | 0.02mg/Ｌ 未満 | 0.02mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 21 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2ｍｇ/Ｌ以下
23 | クロロホルム | 0.06ｍｇ/Ｌ以下 | 0.06mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.06mg/Ｌ 未満 | 0.06mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.06mg/Ｌ 未満 | 0.06mg/Ｌ 未満 | 0.06mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 22 | 鉄及びその化合物 | 0.3ｍｇ/Ｌ以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03ｍｇ/Ｌ以下 | 0.03mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.03mg/Ｌ 未満 | 0.03mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.03mg/Ｌ 未満 | 0.03mg/Ｌ 未満 | 0.03mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 23 | 銅及びその化合物 | 1.0ｍｇ/Ｌ以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1ｍｇ/Ｌ以下 | 0.01mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 24 | ナトリウム及びその化合物 | 200ｍｇ/Ｌ以下
26 | 臭素酸 | 0.01ｍｇ/Ｌ以下 | 0.01mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 25 | マンガン及びその化合物 | 0.05ｍｇ/Ｌ以下
27 | 総トリハロメタン | 0.1ｍｇ/Ｌ以下 | 0.01mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | 0.01mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 26 | 塩化物イオン | 200ｍｇ/Ｌ以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03ｍｇ/Ｌ以下 | 0.003mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.003mg/Ｌ 未満 | 0.003mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.003mg/Ｌ 未満 | 0.003mg/Ｌ 未満 | 0.003mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 27 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300ｍｇ/Ｌ以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03ｍｇ/Ｌ以下 | 0.03mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.03mg/Ｌ 未満 | 0.03mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.03mg/Ｌ 未満 | 0.03mg/Ｌ 未満 | 0.03mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 28 | 蒸発残留物 | 500ｍｇ/Ｌ以下
30 | ブロモホルム | 0.09ｍｇ/Ｌ以下 | 0.09mg/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.09mg/Ｌ 未満 | 0.09mg/Ｌ 未満 | ======== | 0.09mg/Ｌ 未満 | 0.09mg/Ｌ 未満 | 0.09mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 29 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2ｍｇ/Ｌ以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.08ｍｇ/Ｌ以下 | 0.08㎎/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.08㎎/Ｌ 未満 | 0.08㎎/Ｌ 未満 | ======== | 0.08㎎/Ｌ 未満 | 0.08㎎/Ｌ 未満 | 0.08㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | 30 | ジェオスミン | 0.00001ｍｇ/Ｌ以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.1㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 31 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001ｍｇ/Ｌ以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.02mg/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 32 | 非イオン界面活性剤 | 0.02ｍｇ/Ｌ以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.03㎎/L 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 33 | フェノール類 | 0.005ｍｇ/Ｌ以下
35 | 銅及びその化合物 | 1.0ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 1.0㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 34 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3ｍｇ/Ｌ以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 18㎎/Ｌ | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 35 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.005㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 36 | 味 | 異常でないこと
38 | 塩化物イオン | 200ｍｇ/Ｌ以下 | 12㎎/L | 12㎎/L | 11㎎/L | 10㎎/L | 15㎎/L | 14㎎/L | 8.4㎎/L | 8.4㎎/L | 9.3㎎/L | 10㎎/L | 9.5㎎/L | 11㎎/L | 13㎎/L | 10㎎/L | 10㎎/L | 37 | 臭気 | 異常でないこと
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300ｍｇ/Ｌ以下 | 62㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | 66㎎/L | 49㎎/L | ======== | ======== | 84㎎/L | 79㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | 38 | 色度 | 5度以下
40 | 蒸発残留物 | 500ｍｇ/Ｌ以下 | 150㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | 140㎎/L | 110㎎/L | ======== | ======== | 150㎎/L | 140㎎/L | ======== | ======== | ======== | ======== | 39 | 濁度 | 2度以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.2㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== |  | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ｍｌ
42 | ジェオスミン | 0.00001ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | ======== | ======== | ======== |  | ウラン及びその化合物 |  |  |  | 0.0015mg/L
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | 0.000001㎎/L 未満 | ======== | ======== | ========
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.005㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ========
45 | フェノール類 | 0.005ｍｇ/Ｌ以下 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | 0.0005㎎/Ｌ 未満 | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ======== | ========
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 3ｍｇ/Ｌ以下 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.4㎎/L | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.3㎎/L 未満 | 0.4㎎/L 未満
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない
50 | 色度 | 5度以下 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満 | 1度 未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満 | 0.5度 未満
52 | ウラン及びその化合物 |  | 2020-08-18 天萬: 0.0004mg/L
判定 | bar: 2020-08-18 天萬 to 2020-08-24 大河内
Formulas:
原水 = [浄水]
Note on G5: 西谷宅
Note on J5: 笹谷宅
Note on K5: 毎川宅
Note on L5: 杉浦宅
Note on M5: 遠藤宅
Note on P5: 藤原宅
Note on Q5: 田辺宅
Note on R5: 由良宅